## ROQUETAS
Nº muestra | Referencia | Fecha Toma inicial | Fecha Toma final | Parámetro | Relación | Resultado | Unidades
000125373 | NEE-S1-RQT | 2022-07-18 07:50 | 2022-07-19 06:50 | DQO |  | 36 | mg O2/L
000125373 | NEE-S1-RQT | 2022-07-18 07:50 | 2022-07-19 06:50 | DBO5 |  | 4.6 | mg O2/L
000125373 | NEE-S1-RQT | 2022-07-18 07:50 | 2022-07-19 06:50 | Sólidos en suspensión |  | 11.0 | mg/L
000125373 | NEE-S1-RQT | 2022-07-18 07:50 | 2022-07-19 06:50 | pH "in situ" |  | 7.27 | ud. pH
000125373 | NEE-S1-RQT | 2022-07-18 07:50 | 2022-07-19 06:50 | Caudal "in situ" |  | 26764 | m3/día
000125379 | NEE-S1-RQT | 2022-07-19 07:45 | 2022-07-20 06:45 | DQO |  | 32.3 | mg O2/L
000125379 | NEE-S1-RQT | 2022-07-19 07:45 | 2022-07-20 06:45 | DBO5 |  | 7.8 | mg O2/L
000125379 | NEE-S1-RQT | 2022-07-19 07:45 | 2022-07-20 06:45 | Sólidos en suspensión |  | 4.6 | mg/L
000125379 | NEE-S1-RQT | 2022-07-19 07:45 | 2022-07-20 06:45 | pH "in situ" |  | 7.26 | ud. pH
000125379 | NEE-S1-RQT | 2022-07-19 07:45 | 2022-07-20 06:45 | Caudal "in situ" |  | 27613 | m3/día
000125473 | NEE-S1-RQT | 2022-07-20 07:50 | 2022-07-21 06:50 | DQO |  | 27.0 | mg O2/L
000125473 | NEE-S1-RQT | 2022-07-20 07:50 | 2022-07-21 06:50 | DBO5 |  | 11.3 | mg O2/L
000125473 | NEE-S1-RQT | 2022-07-20 07:50 | 2022-07-21 06:50 | Sólidos en suspensión |  | 10.7 | mg/L
000125473 | NEE-S1-RQT | 2022-07-20 07:50 | 2022-07-21 06:50 | pH "in situ" |  | 7.26 | ud. pH
000125473 | NEE-S1-RQT | 2022-07-20 07:50 | 2022-07-21 06:50 | Caudal "in situ" |  | 27920 | m3/día
000125534 | NEE-S1-RQT | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-22 07:00 | DQO |  | 21.3 | mg O2/L
000125534 | NEE-S1-RQT | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-22 07:00 | DBO5 |  | 10.6 | mg O2/L
000125534 | NEE-S1-RQT | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-22 07:00 | Sólidos en suspensión |  | 12.8 | mg/L
000125534 | NEE-S1-RQT | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-22 07:00 | pH "in situ" |  | 7.26 | ud. pH
000125534 | NEE-S1-RQT | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-22 07:00 | Caudal "in situ" |  | 28205 | m3/día
000125583 | NEE-S1-RQT | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-23 07:00 | DQO |  | 32.5 | mg O2/L
000125583 | NEE-S1-RQT | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-23 07:00 | DBO5 |  | 5.0 | mg O2/L
000125583 | NEE-S1-RQT | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-23 07:00 | Sólidos en suspensión |  | 8.0 | mg/L
000125583 | NEE-S1-RQT | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-23 07:00 | pH "in situ" |  | 7.33 | ud. pH
000125583 | NEE-S1-RQT | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-23 07:00 | Caudal "in situ" |  | 28285 | m3/día
000125599 | NEE-S1-RQT | 2022-07-23 08:05 | 2022-07-24 07:05 | DQO |  | 34 | mg O2/L
000125599 | NEE-S1-RQT | 2022-07-23 08:05 | 2022-07-24 07:05 | DBO5 |  | 2.62 | mg O2/L
000125599 | NEE-S1-RQT | 2022-07-23 08:05 | 2022-07-24 07:05 | Sólidos en suspensión |  | 3.8 | mg/L
000125599 | NEE-S1-RQT | 2022-07-23 08:05 | 2022-07-24 07:05 | pH "in situ" |  | 7.31 | ud. pH
000125599 | NEE-S1-RQT | 2022-07-23 08:05 | 2022-07-24 07:05 | Caudal "in situ" |  | 29094 | m3/día
000125603 | NEE-S1-RQT | 2022-07-24 08:00 | 2022-07-25 07:00 | DQO |  | 50 | mg O2/L
000125603 | NEE-S1-RQT | 2022-07-24 08:00 | 2022-07-25 07:00 | DBO5 |  | 5.1 | mg O2/L
000125603 | NEE-S1-RQT | 2022-07-24 08:00 | 2022-07-25 07:00 | Sólidos en suspensión |  | 4.6 | mg/L
000125603 | NEE-S1-RQT | 2022-07-24 08:00 | 2022-07-25 07:00 | pH "in situ" |  | 7.29 | ud. pH
000125603 | NEE-S1-RQT | 2022-07-24 08:00 | 2022-07-25 07:00 | Caudal "in situ" |  | 28373 | m3/día
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | DQO |  | 34 | mg O2/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | DBO5 |  | 2.69 | mg O2/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Sólidos en suspensión |  | 5.2 | mg/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Nitrógeno Kjeldahl |  | 43 | mg N/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Nitrógeno amoniacal |  | 31.6 | mg N/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Ortofosfatos |  | 0.95 | mg P/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Fósforo total |  | 1.09 | mg P/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Nitritos |  | 2.2129 | mg N/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Aceites y grasas | < | 1.00 | mg/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | pH "in situ" |  | 7.21 | ud. pH
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Detergentes aniónicos |  | 0.090 | mg LSA/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Caudal "in situ" |  | 28278 | m3/día
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Nitrógeno total |  | 47 | mg N/L
000125668 | NEE-S1+NEE-C1-RQT | 2022-07-25 08:10 | 2022-07-26 07:10 | Nitratos |  | 1.90 | mg N/L

## EL EJIDO
Nº muestra | Referencia | Fecha Toma inicial | Fecha Toma final | Parámetro | Relación | Resultado | Unidades
000125375 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-18 09:20 | 2022-07-19 08:20 | DQO |  | 224 | mg O2/L
000125375 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-18 09:20 | 2022-07-19 08:20 | DBO5 |  | 60 | mg O2/L
000125375 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-18 09:20 | 2022-07-19 08:20 | Sólidos en suspensión |  | 146 | mg/L
000125375 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-18 09:20 | 2022-07-19 08:20 | pH "in situ" |  | 7.73 | ud. pH
000125375 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-18 09:20 | 2022-07-19 08:20 | Caudal "in situ" |  | 13183 | m3/día
000125381 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-19 09:10 | 2022-07-20 08:10 | DQO |  | 190 | mg O2/L
000125381 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-19 09:10 | 2022-07-20 08:10 | DBO5 |  | 47 | mg O2/L
000125381 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-19 09:10 | 2022-07-20 08:10 | Sólidos en suspensión |  | 144 | mg/L
000125381 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-19 09:10 | 2022-07-20 08:10 | pH "in situ" |  | 7.47 | ud. pH
000125381 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-19 09:10 | 2022-07-20 08:10 | Caudal "in situ" |  | 13024 | m3/día
000125475 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-21 08:00 | DQO |  | 163 | mg O2/L
000125475 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-21 08:00 | DBO5 |  | 45 | mg O2/L
000125475 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-21 08:00 | Sólidos en suspensión |  | 128 | mg/L
000125475 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-21 08:00 | pH "in situ" |  | 7.55 | ud. pH
000125475 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-21 08:00 | Caudal "in situ" |  | 13278 | m3/día
000125536 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-21 09:05 | 2022-07-22 08:05 | DQO |  | 132 | mg O2/L
000125536 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-21 09:05 | 2022-07-22 08:05 | DBO5 |  | 47 | mg O2/L
000125536 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-21 09:05 | 2022-07-22 08:05 | Sólidos en suspensión |  | 79 | mg/L
000125536 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-21 09:05 | 2022-07-22 08:05 | pH "in situ" |  | 7.52 | ud. pH
000125536 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-21 09:05 | 2022-07-22 08:05 | Caudal "in situ" |  | 13513 | m3/día
000125585 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-22 09:10 | 2022-07-23 08:10 | DQO |  | 53 | mg O2/L
000125585 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-22 09:10 | 2022-07-23 08:10 | DBO5 |  | 12.8 | mg O2/L
000125585 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-22 09:10 | 2022-07-23 08:10 | Sólidos en suspensión |  | 33 | mg/L
000125585 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-22 09:10 | 2022-07-23 08:10 | pH "in situ" |  | 7.52 | ud. pH
000125601 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-23 09:20 | 2022-07-24 08:20 | DQO |  | 92 | mg O2/L
000125601 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-23 09:20 | 2022-07-24 08:20 | DBO5 |  | 15.2 | mg O2/L
000125601 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-23 09:20 | 2022-07-24 08:20 | Sólidos en suspensión |  | 70 | mg/L
000125601 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-23 09:20 | 2022-07-24 08:20 | pH "in situ" |  | 7.47 | ud. pH
000125605 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-24 09:15 | 2022-07-25 08:15 | DQO |  | 68 | mg O2/L
000125605 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-24 09:15 | 2022-07-25 08:15 | DBO5 |  | 17.4 | mg O2/L
000125605 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-24 09:15 | 2022-07-25 08:15 | Sólidos en suspensión |  | 57 | mg/L
000125605 | NEE-S1-ELJ | 2022-07-24 09:15 | 2022-07-25 08:15 | pH "in situ" |  | 7.36 | ud. pH
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | DQO |  | 129 | mg O2/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | DBO5 |  | 48 | mg O2/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Sólidos en suspensión |  | 120 | mg/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Nitrógeno Kjeldahl |  | 14.6 | mg N/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Nitrógeno amoniacal |  | 6.2 | mg N/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Ortofosfatos |  | 4.73 | mg P/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Fósforo total |  | 5.5 | mg P/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Nitritos |  | 0.0371 | mg N/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Aceites y grasas | < | 1.00 | mg/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | pH "in situ" |  | 7.35 | ud. pH
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Detergentes aniónicos |  | 0.087 | mg LSA/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Nitrógeno total |  | 14.6 | mg N/L
000125670 | NEE-S1+NEE-C1-ELJ | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-26 08:30 | Nitratos | < | 0.113 | mg N/L

## ADRA
Nº muestra | Referencia | Fecha inicio TM | Fecha final TM | Determinación | Relación | Resultado | Unidades
000125377 | NEE-S1-ADR | 2022-07-18 10:25 | 2022-07-19 09:25 | DQO |  | 35 | mg O2/L
000125377 | NEE-S1-ADR | 2022-07-18 10:25 | 2022-07-19 09:25 | DBO5 |  | 3.8 | mg O2/L
000125377 | NEE-S1-ADR | 2022-07-18 10:25 | 2022-07-19 09:25 | Sólidos en suspensión |  | 27.2 | mg/L
000125377 | NEE-S1-ADR | 2022-07-18 10:25 | 2022-07-19 09:25 | pH "in situ" |  | 7.57 | ud. pH
000125377 | NEE-S1-ADR | 2022-07-18 10:25 | 2022-07-19 09:25 | Caudal "in situ" |  | 4383 | m3/día